von:    	Amt 70, untere Wasserbehörde                                       	Hansestadt Stendal, 18.04.2024

Herr Günther

an:      	Amt 70, untere Immissionsschutzbehörde
Frau Klein

Wasserwirtschaftliche Stellungnahme

AZ.:  70W/000/2024-01637

positiv erfolgt

negativ erfolgt

mit Auflagen

erneute Wiedervorlage

Vorhaben:	Errichtung und Betrieb von einer WKA im Windpark Arneburg-Ost (WKA 10) - Repowering

Vorranggebiet XVIII "Arneburg, Sanne"

Antragsteller:	JUWI GmbH

Energie-Allee 1

55286 Wörrstadt

Gemarkung:	Storkau

Flur:	5

Flurstück:	13/3

Trinkwasserschutzgebiet

Überschwemmungsgebiet

Hochwasserrisikogebiet

Sehr geehrte Frau Klein,

gegen die Erteilung der Genehmigung zum Bau einer WKA bestehen aus Sicht der unteren Wasserbehörde grundsätzlich keine Einwände, wenn die dieser Stellungnahme zugrundeliegenden Unterlagen/Angaben der Genehmigungsplanung nicht verändert werden, die unter Nr. III aufgeführten wasserrechtlichen Nebenbestimmungen eingehalten und umgesetzt sowie die Hinweise beachtet werden.

I. 	Sachverhalt

Die Antragstellerin, die Juwi GmbH, plant in der Gemarkung Storkau im Rahmen des o.g. Vorhabens die Errichtung und den Betrieb einer WKA vom Typ Vestas V162-7.2 MW mit einer Nabenhöhe von 169 m, einer Gesamthöhe von 250 m und mit einer Leistung von 7,2 MW.

Die WKA besteht aus verschiedenen Anlagenteilen, in denen wassergefährdende Stoffe verwendet werden und unterliegt damit den Regelungen zum Umgang mit diesen Stoffen in §§ 62 und 63 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) sowie der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV).

Durch Abgabe der hier vorliegenden Stellungnahme wird die Anzeige der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gem. § 40 AwSV bestätigt. Die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in der hier zur Rede stehenden WKA werden im Kataster für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen des Landkreises Stendal unter der Anlagenkennnummer (AKN) 090550-00011-0001 geführt und wie folgt erfasst:

| Stoffbezeichnung | WGK | Form | Menge | Einheit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Triebstrang ExxonMobil MOBILGEAR SHC XMP 320 alternativ Castrol Optigear Synthetic CT320 |  |  |  |  |
|  | 1 | flüssig | 1.100,00 | l |
| Kühleinheit Delo LXC Antifreeze/ Coolant - Premixed 50/50 (Texaco) |  |  |  |  |
|  | 1 | flüssig | 600,00 | l |
| Hydraulikeinheit + Pitchsystem MOBIL DTE 10 EXCEL 32 alternativ MOBIL SHC 524 oder Rando WM 32 (Texaco) |  |  |  |  |
|  | 1 | flüssig | 1.270,00 | l |
| Drehplatte Shell Gadus S5 T460 1.5 alternativ Küberplex AG 11-462 |  |  |  |  |
|  | 1 | pastös | 9,00 | kg |
| Blattlager Klüberplex BEM 41-141 |  |  |  |  |
|  | 1 | pastös | 39,00 | kg |
| Azimut-System Drehgetriebe Shell Omala S4 WE 320 |  |  |  |  |
|  | 1 | flüssig | 105,00 | l |
| Transformator MIDEL eN 1204 alternativ MIDEL eN 1215 oder Cargill ENVIROTEMP™ FR3™ Fluid |  |  |  |  |
|  | awg | flüssig | 3.100,00 | l |

Es handelt sich jeweils um oberirdische Anlagen zum Verwenden flüssiger und pastöser wassergefährdender Stoffe (Getriebeöle, Hydrauliköle, Kühlflüssigkeiten), in denen mit Stoffen der Wassergefährdungsklasse 1 oder allgemein wassergefährdend in einer Menge von mehr als 0,22 m³ und weniger als 10 m³ umgegangen wird. Die Anlagen sind somit der Gefährdungsstufe A zuzuordnen und demnach nicht prüfpflichtig nach AwSV.

II. 	Vorgelegte Unterlagen

- Antrag auf wesentliche Änderung gem. § 16b BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von einer Windkraftanlage im Windpark Arneburg-Ost (Repowering), vom 28.02.2024

III. 	Wasserrechtliche Nebenbestimmungen

1. 	Sofern für die Errichtung der baulichen Anlagen eine bauzeitliche Grundwasserabsenkung erforderlich ist, ist hierfür gem. §§ 8 und 9 WHG vier Wochen vor Baubeginn eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landkreises Stendal, untere Wasserbehörde, zu beantragen.

- Anlagenteile, die in direktem Kontakt mit dem wassergefährdenden Stoff stehen (primäre Anlagenteile, primäre Barriere), müssen dicht, standsicher und gegenüber den zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Einflüssen hinreichend widerstandsfähig sein. Undichtheiten der primären Anlagenteile müssen schnell und zuverlässig erkennbar sein (§ 17 Abs. 1 und 2 AwSV).

- Ausgetretene wassergefährdende Stoffe müssen schnell und zuverlässig erkannt und zurückgehalten werden (§ 17 Abs. 1 Nr. 3 AwSV). Dazu sind die primären Anlagenteile in flüssigkeitsundurchlässigen Rückhalteeinrichtungen (sekundäre Anlagenteile, sekundäre Barriere) anzuordnen, deren Rückhaltevolumen dem Volumen entspricht, das bis zum Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkehrungen aus der jeweiligen Anlage austreten kann, bzw. – bei Fehlen solcher Sicherheitsvorkehrungen oder nicht ausreichend schnellem Wirksamwerden – dem gesamten Volumen der jeweiligen Anlage (§ 18 Abs. 3 AwSV).

- Oberirdische Rohrleitungen, z. B. auch Schlauchleitungen, die über die Rückhalteeinrichtungen der Anlagen hinausreichen, müssen grundsätzlich mit einer eigenen Rückhalteeinrichtung oder Ableitfläche in eine Rückhalteeinrichtung ausgerüstet oder doppelwandig sein (§ 21 AwSV).

- Da für die auf dem Dach des Maschinenhauses montierten Wasserkühlerelemente der Kühlkreisläufe eine Rückhaltung des gesamten Kühlmittels konstruktionsbedingt technisch nicht realisierbar ist, ist durch technische Maßnahmen ein einer Rückhalteeinrichtung gleichwertiges Sicherheitsniveau sicherzustellen, um den Anforderungen des § 62 Abs. 1 des WHG dennoch gerecht zu werden.

- Für den Verzicht auf die Errichtung einer flüssigkeitsundurchlässigen Abfüllfläche nach TRwS 786 angesichts der seltenen Abfüllvorgänge ist durch infrastrukturelle Maßnahmen technischer und organisatorischer Art ein gleichwertiges Sicherheitsniveau sicherzustellen und dem Landkreis Stendal, untere Wasserbehörde, entsprechend nachzuweisen (§ 23 Abs. 2 Satz 2 AwSV).

Eine gleichwertige Maßnahme zu einer ordnungsgemäßen Abfüllfläche ist z. B. die Umsetzung der folgenden Ausrüstungsdetails eines Transportfahrzeugs, mit dem das Öl angeliefert wird:

–	Totmannschaltung,

–	Auffangwanne, die sich im Fahrzeug-Aufbau befindet und austretende Stoffe aus den IBC mit Frischöl, IBC für Altöl sowie den Pumpenaggregaten, Schlauchhaspel usw. zurückhält, und

–	Ausrüstung der verwendeten Schläuche zum Abfüllen mit einer Trockenkupplung.

Ein Nachweis der ausreichenden Betriebsfestigkeit (Druck- und Zugprüfungen) der Schläuche ist dem Landkreis Stendal, untere Wasserbehörde, auf Verlangen vorzulegen.

- Die zu treffenden Maßnahmen vor, während und nach dem Abfüllen sowie die beim Austritt wassergefährdender Stoffe erforderlichen Maßnahmen im Sinne von § 24 AwSV sind, abweichend von § 44 Abs. 4 AwSV, als zusätzliche Sicherheit auch bei Anlagen der Gefährdungsstufe A in einer Betriebsanweisung zu regeln. Das Betriebspersonal der Anlage ist dementsprechend zu unterweisen. Die Betriebsanweisung muss dem Betriebspersonal der Anlage jederzeit zugänglich sein.

- Der Vorgang des Befüllens und Entleerens ist sowohl am Tank als auch an der Anschlussstelle in der Gondel durch fachkundiges Personal zu überwachen (§ 23 Abs. 1 AwSV). Eine direkte Kommunikation der beteiligten Personen, z. B. per Sprechfunk, ist sicherzustellen.

- Kann bei einer Betriebsstörung nicht ausgeschlossen werden, dass wassergefährdende Stoffe aus Anlagenteilen austreten, sind unverzüglich Maßnahmen zu Schadensbegrenzung zu ergreifen. Die Anlagen sind unverzüglich außer Betrieb zu nehmen, wenn eine Gefährdung oder Schädigung eines Gewässers nicht auf andere Weise verhindert werden kann; soweit erforderlich, sind die Anlagen zu entleeren. Das Austreten wassergefährdender Stoffe in einer nicht nur unerheblichen Menge ist unverzüglich der zuständigen Behörde (Landkreis Stendal, untere Wasserbehörde) oder einer Polizeidienststelle anzuzeigen (§ 24 AwSV).

- Für die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist eine Anlagendokumentation gemäß § 43 AwSV zu führen, in der die wesentlichen Informationen über die Anlagen enthalten sind. Die Dokumentation ist bei einem Wechsel des Betreibers an den neuen Betreiber zu übergeben.

- Vorzugsweise am Zugang zum Turm oder im Eingangsbereich unten im Turm ist das „Merkblatt zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ nach Anlage 4 AwSV anzubringen.

Da die Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe der Gefährdungsstufe A im Freien außerhalb von Ortschaften betrieben werden, ist das gut sichtbare Anbringen einer Telefonnummer ausreichend, unter der bei Betriebsstörungen eine Alarmierung erfolgen kann (§ 44 Abs. 4 Satz 4 AwSV).

- Die Dichtheit der Anlagen und die Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen sind gemäß § 46 Abs. 1 AwSV regelmäßig zu kontrollieren. Festgestellte Mängel sind zeitnah zu beseitigen.

- Bei der Stilllegung sind alle in den Anlagen enthaltenen wassergefährdenden Stoffe, soweit technisch möglich, zu entfernen. Dies erfordert die Entleerung der Anlagen durch das Entfernen der Betriebsflüssigkeiten und Betriebsstoffe (wassergefährdende Stoffe). Dazu gehört auch ihre innere und – soweit notwendig – äußere Reinigung (ordnungsgemäße Beseitigung von anhaftenden wassergefährdenden Stoffen). Die Anlagen sind gegen missbräuchliche Nutzung zu sichern (§ 17 Abs. 4 AwSV).

IV. 	Hinweise

- Während der Baumaßnahme und beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind die §§ 5, 62 und 63 WHG i. V. m. § 17 AwSV zu beachten. Die Anlagen müssen so beschaffen sein und so errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden, dass eine nachteilige Veränderung der Eigenschaften von Gewässern nicht zu besorgen ist.

- Die Anlagen dürfen nur entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik beschaffen sein sowie errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden (§ 62 Abs. 2 WHG).

- Es ist sicherzustellen, dass für die Anlagenteile, in denen wassergefährdende Stoffe verwendet werden, nur geeignete Bauprodukte im Sinne des § 63 Abs. 4 WHG verwendet werden. Die Regelungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/allgemeinen Bauartgenehmigungen sind zu beachten und einzuhalten.

Mit freundlichem Gruß

Im Auftrag

Günther

Fundstellenverzeichnis

| AwSV | Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) vom 18.04.2017 (BGBl. I Nr. 22 vom 21.04.2017 S. 905), geändert durch Artikel 256 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) |
| --- | --- |
| WG LSA | Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt vom 16. März 2011, GVBl. LSA S. 492 Nr. 8/2011 verkündet am 24.03.2011, zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 7. Juli 2020 (GVBl. LSA S. 372) |
| WHG | Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) |
| DWA-A 786 | Technische Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS 786) – Ausführung von Dichtflächen, Oktober 2020 |
| BLAK UmwS | Bund-/Länder-Arbeitskreis Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Merkblatt Windenergieanlagen, Stand: 16.05.2023 |